Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

........................................						…………………………………………………

/pieczęć firmowa/	              /miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY:

Nawiązując do ogłoszonego przez Fermy Drobiu „Woźniak” sp. z o.o. zapytania ofertowego z dn. 24.03.2026 r.:

My, niżej podpisani ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w i mieniu i na rzecz:……..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)

Adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………………………………………

SKŁADAMY OFERTĘ NA: na dostawę 2.496 szt. modułów fotowoltaicznych (paneli) niezbędnych do  budowy instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Duszniki (woj. Wielkopolskie).

UWAGA! W części dotyczącej ceny prosimy o podanie nazwy waluty oraz ceny ogółem dla poszczególnych elementów zamówienia.

| L.P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Cena netto (wskazać kwotę i walutę) | Podatek VAT (wskazać stawkę podatku VAT) | Cena brutto (wskazać kwotę i walutę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa 2496 szt. modułów fotowoltaicznych. Specyfikacja techniczna (dotyczy pojedynczego modułu): - typ modułu: bifacjalny, - wysokość: 1910 mm (+/-5 mm), - szerokość: 1135 mm (+/-5 mm), - grubość: 35,0 mm (+/- 0,2mm ) (min. 3,00 mm szyby) - waga: max. 23 kg - szyba frontowa: min. 3 mm, hartowana, C-kant, - ściana tylna: min. 0,3 mm, przeźroczyste TDT, - typ ogniwa: min. 182 x 182 mm, M10 halfcut, SI mono, - ilość ogniw: 60 x 2, - puszka przyłączeniowa: IP68, 3 diody bocznikujące, - przewód: przewód solarny min 4 mm2, (+) 350mm. (-) 350 mm długości. - Złącze: MC4 - Moduł wykonany w zgodności z obowiązującymi normami: IEC61215, IEC61730, IEC63092, IEC TS 62941 - Odporność na obciążenia statyczne: min. 5400 Pa, - Odporność na obciążenia dynamiczne: min. 2400 Pa Specyfikacja elektryczna (dotyczy pojedynczego modułu). Parametry w standardowych warunkach testowych (1000 W/m2, 25C, spektrum AM1.5G) (Tolerancja pomiaru P ± 5%. Tolerancja ISC. UOC. IMPP. UMPP ± 10%): - Klasa wydajności (+10/-0) 480W - Punkt mocy maksymalnej: 480Wp - Prąd zwarciowy: 13-14A - Napięcie obwodu otwartego: min 42,5-43,5V - Prąd pracy: 13,0-13,5 A - Napięcie pracy: 36-36,5V - Sprawność modułu: min. 21,5% Charakterystyka temperatury (dotyczy pojedynczego modułu): - Nominalna temperatura pracy: 42 st. C (+/- 2) - Współczynnik temperaturowy PMPP: nie gorszy niż - 0,31%/st. C - Współczynnik temperaturowy VoC: nie gorszy niż -0,27%/st. C - Współczynnik temperaturowy ISC: nie gorszy niż 0,045%/st. C |  |  |  |

zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do tego zapytania z dnia 24.03.2026 r.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 24.03.2026 r. uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że następujące informacje objęte składaną ofertą są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią warunków zmian w umowie, a naszą ofertę przygotowaliśmy przy uwzględnieniu tych warunków.

- OŚWIADCZAMY, że podany wyżej adres e-mail do korespondencji jest prawidłowy.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do tego zapytania z dnia 24.03.2026 r.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia upływu terminu naboru ofert.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

- .……………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

/Podpis i pieczęć Wykonawcy/